**Сабуровская 2А к.2**

**Подъезд 1**

**Система: минитроник,** звук был подключен через **УКВК** и 12В клеммы «внимание» самого минитроника – переключили на клемму «сирена», стрелец во 2 подъезде

**Замечания:**

- фото 14 этажа – смотанные кабеля и закрытый датчик (у Викторовича)

**Подъезд 2**

**Система: минитроник,** звук подключен через **УК-ВК** и 12В самого минитроника, **Стрелец** находится тут

**Замечания:**

- не работает **звук** на 1 этаже, на 14-м работает с задержкой (плохой оповещатель)

- отключен шлейф тех этажа

**Магистральная 41 к.1**

**Подъезд 1**

**Система: Юнитроник,** звук проверяем через «**пуск**» с панели юнитроника. Стрельца нет.

Подвал справа (2 подвала), - входим и сразу налево. Ключ с жёлтой биркой

**Замечания:**

**-** Нет 2 АКБ 7 в РИП-24

- на 4 этаже не работает **звук**

**Подъезд 2**

**Система: Юнитроник,** звук проверяем через «**пуск**» с панели юнитроника. Стрельца нет.

Входим в подвал – прямо,. Налево до упора, налево комната с юнитроником

**Замечания:**

**-** 13 этаж ошибка – «обрыв АУ-квартира» - хотя на этаже с виду всё норм

- на 1 этаже не работает **звук – исправлено, были кем-то отключены по проводам**

- на 2 этаже не работает звук**- исправлено, были кем-то отключены по проводам**

- на 4 этаже не работает **звук**

- на 5 этаже не работает **звук**

- на 13 этаже не работает звук**- исправлено, были кем-то отключены по проводам**

- на 14 этаже не работает звук**- исправлено, были кем-то отключены по проводам**

**Подъезд 3**

**Система: Юнитроник,** звук проверяем через «**пуск**» с панели юнитроника. Стрельца нет.

**Замечания:**

- на 1 этаже отсутствует звук

**Магистральная 41 к.2**

**Подъезд 1**

**Система: минитроник,** звук подключен через плату ПР-2. Стрельца нет.

**Замечания:**

- на верхних этажах **звук** еле слышно

**Подъезд 2**

**Система: минитроник,** звук подключен через плату ПР-2. Стрельца нет.

**Замечания:**

- в БП-РИП-12 нет аккумулятора **17 А\*ч**

- 12 этаж – проблема с концевиком клапана

**Подъезд 3**

**Система: минитроник,** звук подключен через плату ПР-2. Стрельца нет.

**Замечания:**

- в БП-ACCORTEC нет аккумулятора **7 А\*ч**

- 11 этаж – перекрыт коридор справа.

**Магистральная 41 к.3 - НИКА**

**Подъезд 1**

**Система: минитроник,** звук подключен напрямую через выход «сирена». Стрелец во 2п.

**Замечания:**

- в БП-РИП-12 нет аккумулятора **17 А\*ч**

- на 1 этаже **звук** еле слышен - решено

**Подъезд 2**

**Система: минитроник,** звук подключен напрямую через выход «сирена». **Стрелец** тут.

**Замечания:**

- в БП-РИП-12 нет аккумулятора **17 А\*ч**

- на 10 этаже не работает **звук - решено**

**Подъезд 3**

**Система: минитроник,** звук подключен напрямую через выход «сирена». **Стрелец** тут.

**Замечания:**

- в БП-РИП-12 нет аккумулятора **17 А\*ч**

- на 14 этаже перекрытие справа

- на 4 этаже перекрытие слева, нет доступа к клапану

- на 1 этаже перекрытие с обеих сторон, слева нет доступа к клапану

**Магистральная 41 к.4**

**Подъезд 1**

**Система: минитроник,** звук подключен напрямую через выход «сирена». Стрельца нет.

**Логика работы**: клапан открывается после пожар-1, после пожар-2 срабатывает вентиляция. Лифты не подключены

**Замечания:**

- 14 этаж – перегородка справа, нет доступа к датчику

- 7 этаж - **звук** не работает

- 3 этаж – перегородка справа, нет доступа к датчику

**Подъезд 2**

**Система: минитроник,** звук подключен напрямую через выход «сирена». Стрельца нет.

**Логика работы**: клапан открывается после пожар-1, после пожар-2 срабатывает вентиляция. Лифты не подключены. При отработке из подвала – почему-то открывается клапан на 14 этаже.

**Замечания:**

- 9 этаж – перегородка справа, ничему не мешает

- 8 этаж - перегородка справа, нет доступа к датчику

- бесперебойник плохой (accortec - 7)

**Подъезд 3**

**Система: минитроник,** звук подключен напрямую через выход «сирена». Стрельца нет.

**Логика работы**: клапан открывается одновременно с запуском вентиляции при пожаре-2, так же выдувается пыли из электрощитов при сработке

**Замечания:**

- 16 этаж – не работает **звук**

- 14 этаж - не работает **звук**

- 10 этаж - не работает **звук**

- 9 этаж - перегородка справа, нет доступа к датчику

- 3 этаж - перегородка справа, нет доступа к датчику

- бесперебойник плохой (accortec - 7)

**Магистральная 41 к.5**

**Подъезд 1**

**Система: минитроник,** звук подключен напрямую через выход «сирена». Стрельца нет.

**Логика работы**: клапан открывается после пожар-1, после пожар-2 срабатывает вентиляция. Лифты не подключены

**Замечания:**

- 12 этаж – не работает **звук**

- 11 этаж – **звук** работает очень тихо (как комариный писк!). перегородка слева - ничему не мешает

- 16, 13 этаж – перегородка справа, ничему не мешает

- 10,4,1,9 этаж – перегородка слева, ничему не мешает

- 9 этаж - перегородка справа, нет доступа к клапану, **звук** очень тихий

- 3 этаж – **звук** работает очень тихо

- 2 этаж - перегородка слева, нет доступа к датчику, перегородка справа, нет доступа к датчику

- безперебойник плохой (accortec - 7)

**Подъезд 2**

**Система: минитроник,** звук подключен напрямую через выход «сирена». Стрельца нет.

**Замечания:**

- 13 этаж – не работает **концевик клапана**

- 7 этаж - **датчики** не моргают

- 4 этаж - **звук** работает очень тихо

- 3 этаж - **датчики** не моргают, перегородка справа, нет доступа к датчику

- 2 этаж - перегородка справа, нет доступа к датчику

- 1 этаж - перегородка слева, нет доступа к датчику и клапану

- безперебойник плохой (accortec - 7)

**Подъезд 3**

**Система: минитроник,** звук подключен напрямую через выход «сирена». Стрельца нет.

**Логика работы**: при запуске пожарки от ручника в подвале – срабатывает реле на **лифты**

**Замечания:**

- 16,13,12,9,6,5,1 этаж – перегородка справа, ничему не мешает

- 7 этаж – супер важная инфа, на этом этаже можно поднарезать **кирпичей**. Фото прилагается!!

- 4 этаж – не работает **звук**

- безперебойник плохой (accortec - 7), нет **АКБ-7**

**Магистральная 41 к.6 – Новый дом**

**Подъезд 1**

**Система: минитроник,** звук подключен напрямую через выход «сирена». Стрельца нет.

**Замечания:**

**- херовые блоки на клапана (LD-шные)**

**- Прибор отключен, нет АКБ-7 в БП accortec, сирена отключена, отключен 11 этаж, отключены реле ПР-2, отключен 17шс (тех этаж)**

**- проблема, судя по всему, в приборе. На 5 этаже выходит в «пожар» штатно, на верхних этажах не переходит в режим тревоги. Так же 11 шс – постоянно мигает красным, даже если его перекидывать на другой шлейф**

- 16 этаж – 1 датчик не моргает

- 9 этаж - перегородка справа, нет доступа к датчику

- 9 этаж – **звук** стрекочет как кузнечик

- 6 этаж – **звук** стрекочет как кузнечик

**Подъезд 2**

**Система: минитроник,** звук подключен напрямую через выход «сирена». Стрельца нет.

**Замечания:**

- **БП accortec без АКБ-7, 10 шс перекинут в 20 колодку**

- 15 этаж - перегородка слева, нет доступа к клапану

- 5 этаж – звук не работает

**Подъезд 3**

**Система: минитроник,** звук подключен напрямую через выход «сирена». Стрельца нет.

**Замечания:**

- **БП accortec без АКБ-7, питания без него не хватает**

- 15 этаж - перегородка справа, нет доступа к датчику

- 9 этаж открыт клапан – для закрытия нужна насадка на шуруповерт диаметром 8

- 8 этаж – звук стрекочет как кузнечик

**Магистральная 41 к.7**

**Подъезд 1**

**Система: 3 минитроника-8,** звук подключен через схему РП-2 и БП. Стрельца нет.

**Замечания:**

**- Нет АКБ-7 в БП Рапан-40(12/3,5А), нет клемм для АКБ**

- 16 этаж – перегородка слева, ничему не мешает

- 15 этаж – перегородка справа, ничему не мешает

**Подъезд 2**

**Система: 3 минитроника-8,** звук подключен через схему РП-2 и БП. Стрельца нет.

**Логика работы**: при запуске пожар-1 – ничего не происходит, от пожар-2 открывается клапан и вентилятор начинает работать после некоторой задержки. Лифты в этом доме выведены наверх, но нигде не подключены.

**Замечания:**

**- Нет АКБ-7 в БП Рапан-40(12/3,5А), нет клемм для АКБ**

- 16 этаж – перегородка справа, нет доступа к датчику

- 14, 9 этаж – перегородка справа, ничему не мешает

**Подъезд 3**

**Система: 3 минитроника-8,** звук подключен через схему РП-2 и БП. Стрельца нет.

**Замечания:**

**- Нет АКБ-7 в БП Рапан-40(12/3,5А), нет клемм для АКБ**

- 15, 13, 9, 8, 1 этаж – перегородка справа, ничему не мешает

- 12 этаж – датчик не моргает

**- 5 – 16 этажи не работает звук! – ИСПРАВЛЕНО 19.12.23**

**- Не работает**

**Магистральная 39 к.4**

**Подъезд 1**

**Система: минитроник,** звук подключен напрямую через выход «сирена». **Стрелец** тут.

**Замечания:**

- ШС не расписаны

- перегородка слева, ничему не мешает на этаже 17

- перегородка справа, ничему не мешает на этажах – 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17

**Подъезд 2**

**Система: минитроник,** звук подключен напрямую через выход «сирена».

**Замечания:**

- 10, 3 этаж **звук** не работает

- перегородка слева, ничему не мешает на этажах 17, 14, 9, 8, 7, 6

- перегородка справа, ничему не мешает на этажах – 17, 16, 9

**Магистральная 39 к.3**

**Подъезд 1**

**Система: минитроник-24,** звук подключен напрямую через выход «сирена». **Стрелец** тут.

**Замечания:**

- звуковые **сирены** серые. На верхних этажах плохо слышно

- 8 этаж **звук** не работает

- перегородка слева, ничему не мешает на этаже 17, 15, 10, 8

- перегородка справа, ничему не мешает на этажах – 16, 15, 14, 11, 10, 8, 6, 4, 2

**Подъезд 2**

**Система: минитроник,** звук подключен напрямую через выход «неисправность», задержка 3 минуты на оповещении – это сделано из-за того что выход «сирена» не работает. **Стрелец** тут.

**Замечания:**

- 16 этаж **звук** не работает

- перегородка слева, ничему не мешает на этаже 17, 14, 12, 11, 10, 9, 4, 2

- перегородка справа, ничему не мешает на этажах – 11, 4

**Магистральная 39 к.2**

**Подъезд 1**

**Система: Юнитроник,**

**Замечания:**

**Подъезд 2**

**Система: минитроник, Юнитроник**

**Замечания:**

**Магистральная 39 к.1 стрельца нет. Новый МКД**

**Подъезд 1**

**Система: минитроник,** Стрельца нет, 3 минитроник-8, звук запараллелен у всех 3-х через свою родную клемму. ПР-2 лифт, подпор, ду, насос. 220 – щитовая в подвале

**Замечания:**

- перегородка слева, ничему не мешает на этаже 1 ,2, 6,

- перегородка справа, ничему не мешает на этажах – 1, 2, 3, 6, 7, 9, 17, 16, 13, 12

**Подъезд 2**

**Система: минитроник,** Стрельца нет, 3 минитроник-8, звук запараллелен у всех 3-х через свою родную клемму. ПР-2 лифт, подпор, ду, насос. 220 – щитовая в подвале

**Замечания:**

- 2 этаж **звук** тихо

- перегородка слева, ничему не мешает на этаже 17, 1, 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2

- перегородка справа, ничему не мешает на этажах – 8, 3

**Колхозная 1А к.1**

**Система: Болид адресный**. Звук через КПБ у консьержа. 1 выход – 1 этаж, 2 выход – правая сторона коридоров на этажах, 3 выход – левая сторона коридоров на этажах. Стрельца нет.

**Замечания:**

- 2 этаж – перегородка слева, ничему не мешает

- 9 этаж – у ручника нет кнопки

- 8 этаж – левый звук не работает

- 4 этаж – правый звук не работает

- 2 этаж – правый звук не работает

**Колхозная 1А к.2**

**Система: Болид адресный**. Звук через 2 КПБ на 10 этаже. Стрельца нет

**КПБ адрес 41**: 1 выход – правая сторона 0-9 этажи, 2 выход – правая сторона 11-18 этажи, 3 выход – правая сторона 10 этаж, 4-6 выходы - неизвестно

**КПБ адрес 42**: 1 выход – левая сторона 11-18 этажи, 2 выход – левая сторона 1-9 этажи, 3 выход – левая сторона 10 этаж, 4-6 этажи неизвестно

**Замечания:**

- 6 этаж – слева звук не работает

- 5 этаж – слева звук не работает

- 9 этаж – Рип 24-RS – моргает «авария»

**Максима Горького 31 к.1**

**Система: Болид адресный**. Звук через 4 КПБ на 1, 4, 8 и 12 этажах. Стрелец есть но отключен

**КПБ адрес 5 (1 этаж)**: 1 реле – свет выход у входа, 2 реле – звук выход у входа, 3 реле – свет выход лифтового холла(1 эт), 4 реле – звук выход лифтового холла(1 эт), 5 реле – свет 2,3 этажи, 6 реле – звук 2, 3 этажи

**КПБ адрес 6 (4 этаж)**: 1 реле – свет 4-7 этажи, 2 реле – звук 4-7 этажи

**КПБ адрес 7 (8 этаж)**: 1 реле – свет 8-11 этажи, 2 реле – звук 8-11 этажи

**КПБ адрес 8 (12 этаж)**: 1 реле – свет 12-14 этажи, 2 реле – звук 12-14 этажи

Блоки управления вентиляцией на тех этаже, управляются СП-шкой, которая там же и подписана.

**Советская 84**

**Система: Болид адресный**. Звук через КПБ (адрес 3) в помещении консьержки.

**КПБ адрес 3 (консьержка)**: 1 реле – свет правая сторона, 2 реле – звук правая сторона, 3 реле – свет левая сторона**,** 4 реле – звук левая сторона

**Логика работы системы:** Лифты и домофоны не подключены

**При запуске от ручника:** отрабатывают клапана и СОУЭ, вентиляторы при этом не включаются.

**При запуске от УДП:** отрабатывают клапана и СОУЭ, вентиляторы при этом не включаются, на БКИ сработавший шлейф не отображается (при этом на М-ке всё пишется корректно).

**Шкафы управления вентиляцией в подвале**: в автоматическом режиме сигнал к ним не приходит, в ручном режиме 2 из 3-х включают вентиляторы.

**Астраханская 261**

**Подъезд 1**

**Система: минитроник,** Стрельца нет, минитроник-24, звук через реле СИРЕНА

**Замечания:**

- перегородка слева, ничему не мешает на этаже 15,6,1

- перегородка справа, ничему не мешает на этажах – 16,15,14,13,12,11,10,8,7,5,3,2,1.

12 этаж не работает звук

Нужен АКБ 17 А.ч.

**Подъезд 2**

**Система: минитроник,** Стрельца нет, минитроник-24, звук через реле СИРЕНА

**Замечания:**

- перегородка слева, ничему не мешает на этаже 17,13,12,10,6,4,3,2,

8 этаж не работает звук

Нужен АКБ 17 А.ч.

**Астраханская 263**

Везде блоки питания под замену,

3 подъезд 4 этаж, не работает звук.

4 подъезд 1,4 этаж не работает звук

**Сабуровская 2А к.3**

**Подъезд 1**

**Система: болид,** звук подключен отдельно на каждом этаже через с-2000-4. Клапана работают через неё же, обратной связи от них нет. Звукачи – говоруны.

При сработке выбивает левый автомат

**Замечания:**

- 16 этаж – все двери закрыты

**Подъезд 2**

**Система: болид,** звук подключен отдельно на каждом этаже через с-2000-4. Клапана работают через неё же, обратной связи от них нет. **Стрелец** тут - на 2 подъезда этого дома и 2 подъезда к.4. Звукачи – говоруны.

**Замечания:**

- 16 этаж **звук** не работает

- не работают клапана во всём подъезде. КЗ

**Сабуровская 2А к.4**

**Подъезд 1**

**Система: болид,** звук подключен отдельно на каждом этаже через с-2000-4. Клапана работают через неё же, обратной связи от них нет. Звукачи – говоруны.

**Замечания:**

- 15, 16 этаж – все двери закрыты

- 13 этаж **звук** не работает

- 3 этаж **звук** не работает

**Подъезд 2**

**Система: болид,** звук подключен отдельно на каждом этаже через с-2000-4. Клапана работают через неё же, обратной связи от них нет. Звукачи – говоруны.

При сработке в подвале не идёт звук на 1 этаже, при этом если сработка на 1 этаже, то звук на 1 этаже работает

**Замечания:**

- 3 этаж **замена ручника**

**Сабуровская 2Б**

**Подъезд 1**

**Система: болид,** на первом этаже с-2000-4, в который сводятся все шс подъезда и звук. **Стрелец** тут – в подвале. Звукачи – маяк 12-кп

**Замечания:**

- не верхних этажах тихий звук, видимо не хватает питания на них

- клапана работают только в ручном режиме с кнопки

**Подъезд 2**

**Система: болид,** на первом этаже с-2000-4, в который сводятся все шс подъезда и звук. Звукачи – маяк 12-кп

**Замечания:**

- 3 этаж **замена ручника**

- 12 этаж **звук** не работает

- 11 и 13 этаж – дверь закрыта

**Сабуровская 1Б к.2 - НИКА**

**Подъезд 1**

**Система: ------- стрельцов нету, приборы в отдельном помещении у входа в подъезд**

**Нет росписи по шлейфам – 1п**

**Замечания:**

- 1, 7 этаж – не работают по одному табло **выход**

- 2, 3 этаж – **выхода** светят как потухший уголёк

- 1 этаж - **отсутствуют АКБ** в БП

- 50% **противопожарных дверей** – деревянные и не закрываются, у 30% отсутствуют доводчики

- 13 этаж **звук** не работает

- 3 этаж **звук** не работает

**Сабуровская 1Б к.3 – Новый МКД**

**Подъезд 1**

**Система: Рубеж – 2ОП,**

**Замечания:**

- Ивэпр 1.237 – нет данных

**Подъезд 2**

**Система: Рубеж – 2ОП,**

**Замечания:**

- Ивэпр 1.002 – нет АКБ

- Ивэпр 2.212 – нет АКБ

- Ивэпр 1.213 – нет АКБ

- Ивэпр 1.151 – нет АКБ

- Ивэпр 1.236 – нет АКБ

**Карла Маркса 103 - ЮГ**

**Система: болид – неадресный на сигнал-20(новые)- в машинном(лифтовом) отделении – звуков на этажах нету, стрельцов нету – 3п**

**Нет росписи по шлейфам**

**Подъезд 1**

**Замечания:**

- **не запрограммирован прибор** – не реагирует на ручники и тд

**Подъезд 2**

**Замечания:**

- не запрограммирован прибор – не реагирует на ручники и тд

**Подъезд 3**

**Замечания:**

- не запрограммирован прибор – не реагирует на ручники и тд

- лифты не подключены

- 3 этаж – перекрытие прямо -закрывает датчики

- 2 этаж – перекрытие прямо

**Карла Маркса 101 - ЮГ**

**Система: болид – неадресный на сигнал-20(новые) – в машинном(лифтовом) отделении - звуков на этажах нету, стрельцов нету – 1п**

**Нет росписи по шлейфам**

**Подъезд 1**

**Замечания:**

- 3,4- перекрытия справа и слева

**Ленинградская 28 - ЮГ**

**Система: рубеж – адресный - в машинном(лифтовом) отделении - стрельцов нету – 1п**

**Нет росписи по шлейфам**

**Подъезд 1**

**Замечания:**

- 5,6 этажи – строительный мусор

- между 3 и 4 эт – курилка

- лифты не подключены

- был **пожар-1** на 3 этаже (снято)

**Ленинградская 2 - ЮГ**

**Система: болид – сигнал-20 (в подвалах в эл-щитовых. Один сигнал на 3 подъезда), звуков нету, стрельцов нету – 6п**

**Нет росписи по шлейфам**

**Подъезд 2**

**Замечания:**

- 6 этаж делают перекрытие, шлейф отключен

**1 школьный проезд д.5 - ЮГ**

**Система: болид – сигнал-20 (в машинном(лифтовом) отделении), звуков нету, стрельцы в 1, 3 и 5 подъездах(на связи – но отключил) – 5п**

**Нет росписи по шлейфам**

**Замена 10 АКБ 12 А\*ч в БП (где то нету, где то разряжены в ноль)**

**Замена 3 АКБ 7 А\*ч в стрельцах**

**Все приборы нужно программировать – нет управления пцн, находятся в охранном режиме**

**Датчики без колпачков – все в какулях**

**Подъезд 1**

**Замечания:**

- 4 этаж перекрытие слева – мешает датчикам

**Подъезд 2**

**Замечания:**

- 7 этаж перекрытие слева – мешает датчикам

**Подъезд 3**

**Замечания:**

- 3, 7 этаж перекрытие слева – мешает датчикам

**Подъезд 4**

**Замечания:**

- 1, 2 этаж перекрытие слева – мешает датчикам

**Сабуровская 2А к.1 – НОВЫЙ ДОМ**

**Система: минитроник (подвал), стрелец во 2 подъезде**

**Нет росписи по шлейфам**

**Подъезд 2**

**Замечания:**

- замена АКБ в БП – 17А\*ч (сгнил)

**Пр. Запрудный 8 - ЮГ**

**Система: Рубеж 2ОП + БИУ в 1 и 3 подъезде в подвалах, Стрельцы есть и там и там, но они без плат МВК. Так же там есть роспись по шлейфам БКИ в виде распечаток. Лифтовая – энергостар, есть датсчики,**

**Общее замечание – скорее всего шлейф на этаже идёт последовательно, в том числе в квартирах, поэтому если отрезается, рвётся вся линия**

**В щитовых нет ДИП-ов**

**На техэтаже есть датчики, нужен ключ от них**

**Подъезд 1**

**В подвале Рубеж 2ОП и БИУ от 1 подъезда**

**Замечания:**

**Подъезд 2**

**Замечания:**

- на 5 этаже оборвана в квартире 51

**Подъезд 3**

**В подвале Рубежи 2ОП и БИУ от 2 и 3 подъезда. Рубеж от 3-го подъезда не работает**

**Замечания:**

**Пр. Запрудный 8А - ЮГ**

**Система: Рубеж 2ОП + БИУ в лифтовых помещениях. Лифтовая – Энергостар, В каждом подъезде стрелец, платы МВК не запрограммированы. В каждом БП не хватает по одному акб 17 и 12 А/ч, а те которые есть надо проверить после запуска и зарядки. К лифтам не подключено.**

**В данный момент все приборы отключены, так как там идут ремонты и много ложняков.**

**Подъезд 1**

**Замечания:**

**-** Из 1.145 – кз,

- 4 эт тамб и холл

**Подъезд 2**

**Замечания:**

- 1 эт тамбур

- 1 эт холл

- техэтажи

- 3 эт тамбур

**Подъезд 3**

**Замечания:**

- из 1.115 – кз

- 1 этаж холл и прочее(скорее всего кз на всём этаже)

**Подъезд 4**

**Замечания:**

- снят датчик в лифтовой(затоплен) – маш отд

- 2 эт кор

- 3эт кор

- из 1.135 - залипло