**Замечания по Рассказово, ДЮСШ**

- с-2000М – авария батареи

- старые датчики не сняты

- по факту 3 простых КДЛ-ки и 1 КДЛ-2и, по проекту противоречивая информация

- не правильно отображаются взятые/снятые разделы(всегда зеленым горят)

- запрос снятия разделов подвала не проходят ни с БКИ ни с М-ки

- сработка по одному датчику от пожар-1

- плохое крепление табличек «выход» и колонок

- на 3-м этаже ИПР на высоте 1м 40 см(низко)

- бризы расставлены не по проекту (не в тех помещениях где должны быть)

- не найдены МПН для подключения света и звука (ни в КПБ ни у самих оповещателей)

- висит РИП-12 исп 1 – не по проекту