1. Отображение на БКИ шлейфов УДП – пока не понятно
2. Включение при сработке пожар-2 - вентиляции. Возможно, настройка задержки для того чтобы сначала открылись клапана. (как вариант добавить в привязке управления к сигналам-10 разделы, тк там ничего нет) . На данный момент вентиляторы не включаются, но вд4 не работает.
3. Проверить работоспособность работы клапанов на крыше (вд3, вд4, пд1). – вд3 норма, вд4 – гудит но не работает.. вд 1 и вд2 – лишние.

Заметки:

Всего на крыше вд1, вд2 ,вд3, вд4, Вд2 и вд4 – 1 подъезд, вд1 и вд3 – 2 подъезд, пд1 – 2 подъезд

Двигатель вд4 – не работает(гудит)

Вд1 и вд2 – не имеют ящиков в подвале, так же не прописаны в системе. Видимо лишние.

Задвижки на вентиляторах не работают