**Селезневская 2Б**

**1 подъезд**

Неисправности рубеж-2оп - 1 адрес: кв. 47,18,24,2

Неисправности рубеж-2оп - 2 адрес: кв. 50,79,73, ИВЭПР 1.230

**2 подъезд**

Неисправности рубеж-2оп - 3 адрес: МДУ 2.031, МДУ 2.032, МДУ 2.063, МДУ 2.064, МДУ 2.095

Неисправности рубеж-2оп - 4 адрес: кв. 150,172, МДУ 2.032, МДУ 1.159, МДУ 1.160

**3 подъезд**

Неисправности рубеж-2оп - 5 адрес: МДУ 2.128, МДУ 2.127, ШУ-вент 1.014

Неисправности рубеж-2оп – 6 адрес: кв. 219, 229

**4 подъезд**

Неисправности рубеж-2оп – 7 адрес: ШУ-вент 1.014, кв. 274

Неисправности рубеж-2оп – 8 адрес: кв. 317, 333, 311

Офисы

1 офис – закрыт, пустой

2 офис – закрыт, пустой (с торца, нумерация поменяна с логическим первым)

3 офис – закрыт, пустой

4 офис – крафт-бир -закрыт – в зале датчики норм, остальные не смотрели

5 офис – закрыт, пустой

6 офис – открыт, магазин – потолок пока не сделан, приборы заштукатурены

7 офис – закрыт, пустой

8 офис – ozon – открыт, в торговом зале перегородка почти до потолка, датчики только с одной стороны, табло выход зашит за потолок, автоматы не подписаны

9 офис – brand-мебель, всё в норме, был вопрос по тому к кому подключена пожарка

10 офис – закрыт, пустой – будет пивнушка

11 офис – пивная – всё норм (с торца, нумерация поменяна с логическим двенадцатым)

12 офис – пивная – всё норм