**Селезневская 2Б**

**1 Подъезд**

**После сработки 2-х датчиков (пожар-2):**

- Подпоры срабатывают через минуту после включения пожар-2

- шкаф дымоудаления не включается при сработке. При ручном пуске – шкаф вырубился

- на 3 этаже МДУ 63 – отработал нормально, но не упал в «неисправности». На БКИ – отображается морганием зеленого диода

- на 3 этаже МДУ 64 (верхний) – НЕ СРАБОТАЛ . В программе у него отобразилась ошибка: «превышение времени движения»

**2 Подъезд**

**До пуска пожара:**

- МДУ 63 и 64 – в состоянии «неисправности - закрытие». По факту были открыты на этаже. 63-й закрыли, ошибка ушла, 64 – не получилось закрыть так как он в клине

- МДУ которые открыты в «неисправностях», порядка 8 штук

- на 3 этаже верхний клапан заклинен – закрыть не получилось

**После сработки 2-х датчиков (пожар-2):**

- Подпоры срабатывают через минуту после включения пожар-2

- Дымоудаление запустилось до подпоров. Но неудачно – сдохла

- клапана отработали нормально, но отображаются только на БИУ миганием зелёного светодиода

- Ошибка РМ-4к – 2,239 – сбой обмена (скорее всего на каком то этаже из за этого могли не запуститься звукачи)

**3 Подъезд**

**После сработки 2-х датчиков (пожар-2):**

- Подпоры срабатывают через минуту после включения пожар-2

- Дымоудаление запустилось до подпоров. Отработало «на отличненько»

- клапана отработали нормально, но отображаются только на БИУ миганием зелёного светодиода

**4 Подъезд**

**Запуск не производился из-за того что электрощитовая была затоплена химическим соединением H2O - известным своим свойством хорошо проводить электрический ток.**

**Шкаф ДУ – в отключенном состоянии**