**Селезневская 2б, к5**

**Подъезд 1**

Неисправности:

Дымоудаление – выбивает силовой автомат при запуске

**Подъезд 2**

Неисправности:

КЗ АЛС - 7 этаж – исправлено. Кз в квартире 115

РМК – адрес 7-10 в водомерном узле – не работает.

ИВЭПР RSR 1 этаж – разряд батарей 2х12

ИВЭПР RSR 2 этаж – разряд батарей 2х18

ИВЭПР RSR 6 этаж – разряд батарей 2х18

ИВЭПР RSR 10 этаж – разряд батарей 2х18

ИВЭПР RSR 14 этаж – разряд батарей 2х18

Дымоудаление – не переходит в автоматический режим -пишет обрыв обмотки двигателя

Подпоры – норма

**Подъезд 3**

Неисправности:

Дымоудаление – выбивает силовой автомат при запуске

**Селезневская 2б, к2 Новый МКД**

**Подъезд 1**

Неисправности:

МДУ-212 8 эт – корявый клапан – исправлено

ИП – тепловые, номер 69 – нет связи. в предбаннике. Ошибка в неправильной нумерации в программе, на самом деле там датчики 59 и 60

ИВЭПР RSR 1 этаж – спизжены батареи 2х12

ИВЭПР RSR 10 этаж – спизжены батареи 2х18

ИВЭПР RSR 14 этаж – спизжены батареи 2х18

УДП 1.191 (6этаж) – требуется замена

После продувки остались в запыленных 13эт-123 и 15эт-134 и 2 датчика в шахтах лифтов с критическим запылением (2.141 2.142)

Дымоудаление и подпоры – в норме

**Подъезд 2**

Неисправности:

Спизжен стрелец – требуется перепрограммирование системы

Табло выход не моргает при тревоге

Критическое запыление датчика 2.142 в шазте

ИПР – 167 -8эт – ошибка «неисправность кнопки» - с виду всё норм

МДУ-207 5 эт – корявый клапан – исправлено

ИВЭПР RSR 2 этаж – спизжены батареи 2х18

ИВЭПР RSR 6 этаж – спизжены батареи 2х18

ИВЭПР RSR 10 этаж – спизжены батареи 2х18

После продувки всё равно запылен 10 - 112

На 16 этаже заклеен датчик звука

Дымоудаление и подпоры – в норме

**Сабуровская 1б, к3 – Новый МКД – лифтовая компания ТЛК**

**Подъезд 1 стрельцов нет. Рубеж 2оп**

Неисправности:

АЛС 2 – КЗ испраавлено

ИП – 3 в подсобке – снят

ИВЭПР RSR 1 этаж – разряд батарей 2х12

ИВЭПР 2 этаж – разряд батарей 2х18 – вместо RSR обычный БП, внутри ИЗ, наверное для контроля – но по факту не палит разряд АКБ

ИВЭПР 6 этаж – разряд батарей 2х18– вместо RSR обычный БП, внутри ИЗ, наверное для контроля – но по факту не палит разряд АКБ

ИВЭПР 10 этаж – разряд батарей 2х18– вместо RSR обычный БП, внутри ИЗ, наверное для контроля – но по факту не палит разряд АКБ

ИВЭПР 14 этаж – разряд батарей 2х18– вместо RSR обычный БП, внутри ИЗ, наверное для контроля – но по факту не палит разряд АКБ

После продувке остались в запыленных 15эт 21-й даже после продувки со вскрытием

В лифтовой есть датчик 34 по факту но его нет в программе, нужно зашить

**Подъезд 2 стрельцов нет. Рубеж 2оп**

Неисправности:

АЛС 1 – КЗ - исправлено

ИВЭПР RSR 1 этаж – разряд батарей 2х12

ИВЭПР RSR 2 этаж – разряд батарей 2х18

ИВЭПР RSR 6 этаж – разряд батарей 2х18

ИВЭПР RSR 10 этаж – разряд батарей 2х18

ИВЭПР RSR 14 этаж – разряд батарей 2х18

4 эт МДУ подпор – запрещенное состояние. По факту полуоткрыт

Датчик 9 на 1 этаже нужно продуть – большая высота

Датчик 4эт – 19 в запыленных даже после продувки со вскрытием