Перечень работ по регламенту №2 (технологическая карта №2)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Содержание работ** | **Порядок выполнения** | **Приборы, инструмент, оборудование и материалы** | **Нормы и наблюдаемые явления** |
| 1. Внешний осмотр, чистка прибора | Выполнить по 1.1-.1.8 технологической карты №1 |  |  |
| 2. Проверка работоспособности | 2.1. Сформировать извещение «пожар» от объектового оборудования, подключенного к ОС, и проконтролировать поступления извещения на ПС. |  | Максимальное время доставки извещения не более 20 с. при нормальных условиях функционирования системы |
| 2.2. Провести контроль работоспособности станции по внешним признакам: свечение индикаторов, наличие рабочих напряжений на нагрузках, переход на питание от АБ | Прибор Ц4341 или аналогичный | Рабочие напряжения на нагрузках не должны быть ниже номинала |